Расчетно-графическая работа

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

На тему: Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

Вариант 2-4

Отметка о зачете работы ______________

Руководитель      _______________         _______________

(подпись)                                                                               (дата)

2015

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………...4

1 Параметры микроклимата и жизнедеятельности человека………….....5

  - Типы микроклимата и их влияние на жизнедеятельность               человека………………………………………………………..….6

  - Оптимальные и допустимые параметры микроклимата……....8

2 Расчетная часть работы…………………………………………………..10

2.1 Задание 1…………………………………………………………10

2.2 Задание 2………………………………………………………….11

2.3 Задание 3………………………………………………………….12

2.4 Задание 4………………………………………………………….13

Заключение…………………………………………………………………..16

Список использованных источников………………………………………17

ВВЕДЕНИЕ

Состояние здоровья человека, его работоспособность в значительной степени зависят от микроклимата на рабочем месте. Не имея возможности эффективно влиять на протекающие в атмосфере климатообразующие процессы, люди располагают качественными системами управления факторами воздушной среды внутри производственных помещений. Микроклимат производственных помещений — это климат внутренней среды данных помещений, который определяется совместно действующими на организм человека температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей. Условия труда – система обеспечения жизни человека работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Сохранение в первую очередь жизни и здоровья работников, является важнейшим направлением государственной политики в области охраны труда.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что вопросы организации условии микроклимата на предприятиях промышленности не только не теряют своей актуальности, но и привлекают к себе все более пристальное внимание, поскольку с развитием производства на таких предприятиях возникают новые направления, повышается уровень сложности решаемых задач по обеспечению безопасности труда человека на производстве.

1 ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

Микроклимат представляет собой комплекс физических параметров среды помещения, влияющих на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и, соответственно - на самочувствие, здоровье, работоспособность.

Основными параметрами  микроклимата в помещениях являются: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, тепловое излучение окружающей среды.

Жизнедеятельность каждого человека сопровождается непрерывным выделением теплоты (энергозатрат) в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического напряжения и фактических климатических условий и составляет от 50 Вт  в состоянии покоя до 500 Вт  при физических нагрузках.

Для того чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду, т.е. соблюдаться тепловой баланс. Нарушение теплового баланса может привести либо к перегреву, либо к переохлаждению организма и, как следствие, к быстрой утомляемости, к потере трудоспособности, потере сознания и тепловой смерти [1, c. 256-262].

Температурные воздействия, выходящие за пределы допустимых (нейтральных) колебаний, вызывают изменения тонуса мышц, периферических сосудов.

Даже при допустимых параметрах микроклимата могут возникнуть расстройства центральной нервной системы и аллергические заболевания.

Если все параметры микроклимата находятся в норме, то у человека не возникнет никаких ощущений дискомфорта, не чувствуется ни жары, ни холода, ни духоты.

Особенно сильно воздействуют на человека тепловые условия.

Тепловое состояние человека по степени напряжения реакций терморегуляции, влияния на показатели работоспособности и здоровье подразделяется на оптимальное, допустимое и  предельно допустимое.

1.1 Типы микроклимата и их влияние на жизнедеятельность человека

По степени воздействия на тепловое состояние  человека  параметры микроклимата подразделяются на оптимальный (нейтральный), нагревающий и охлаждающий.

Оптимальный (нейтральный) микроклимат - такое сочетание его параметров, которое при воздействии на человека в течение длительного времени обеспечивает тепловой баланс организма, т.е. примерное равенство между величиной теплопродукции организма  человека и его теплоотдачей в окружающую среду (разность между величинами теплопродукции и теплоотдачи не более +/- 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги - не более 30%).

Оптимальный микроклимат обеспечивает ощущение комфорта и создает предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров, при котором суммарная теплоотдача человека в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма, что приводит  к образованию общего и/или локального дефицита тепла в теле человека (более 2 Вт) [2, c. 384-391].

Нагревающий микроклимат - сочетание его параметров, при котором суммарная теплоотдача человека в окружающую среду меньше величины теплопродукции организма, что приводит к накоплению тепла в организме (более 2 Вт) и/или к увеличению доли потерь тепла испарением влаги (более 30%), образованию общего и/или локального дефицита тепла в теле человека (более 2 Вт).

Отрицательное влияние охлаждающего микроклимата на человека определяется тем, что в ходе эволюционного развития человек не выработал устойчивого приспособления к холоду. Его биологические возможности в температурной  саморегуляции организма крайне ограничены.

Охлаждающий микроклимат способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, приводит к обострению язвенной болезни, радикулита.

Даже при кратковременном влиянии холода в организме происходит перестройка регуляторных и гомеостатических систем, изменяется иммунный статус организма.

При выраженном охлаждении организма растет число тромбоцитов и эритроцитов в крови, увеличивается содержание холестерина, вязкость крови, что повышает возможность тромбообразования.

Охлаждение человека - как общее, так и локальное (особенно кистей), способствует изменению его двигательной реакции, нарушает координацию и способность выполнения точных операций, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, что может быть причиной возникновения травматизма.

При локальном охлаждении кистей снижается точность выполнения операций, совершаемых рукой. Работоспособность пальцев уменьшается на 1,5% на каждый градус снижения их температуры.

Переносимость человеком охлаждения несколько увеличивается при адаптации к холодовому фактору, но для обеспечения температурной саморегуляции это существенного значения не имеет.

Влияние нагревающего микроклимата связано с напряжением функциональных систем организма человека, что приводит к нарушению состояния здоровья, уменьшения работоспособности и производительности труда.

При определенных значениях параметров нагревающий микроклимат может привести к заболеваниям общего характера:  наблюдаются головные боли, повышенная потливость и утомляемость, увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистой патологии [3, c.123-127].

Длительное воздействие высокой температуры может явиться причиной возникновения коллапса, то есть острого развития сердечно-сосудистой  недостаточности, которая в первую очередь характеризуется падением артериального и венозного давления, уменьшением кровообращения головного мозга и др. Особенно подвержены тепловым ударам лица, имеющие массу тела выше нормы.

1.2 Оптимальные и допустимые параметры микроклимата

Оптимальные и допустимые величины всех параметров микроклимата установлены ГОСТ 30494-96  «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и  СаНПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (в ред. изм. и доп.  N 1, утв. Пост. Главного Гос. сан. врача РФ от 27.12.2010 N 175)

Указанными документами установлены следующие оптимальные и допустимые температуры воздуха °С в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий в холодный период года представлены в таблице 1.

| Жилая комната: | оптимальная 20-22, допустимая 18-24 |
| --- | --- |
| Кухня: | оптимальная 19-21, допустимая 18-26 |
| Ванная: | оптимальная 24-26, допустимая 18-26 |
| Туалет: | оптимальная 19-21, допустимая 18-26 |
| Межквартирный коридор: | оптимальная 18-20, допустимая 16-22 |
| Вестибюль, лестничная клетка: | оптимальная 16-18, допустимая 14-20 |
| Кладовые: | оптимальная 16-18, допустимая 12-22 |

Таблица 1 - Оптимальные и допустимые температуры воздуха °С в жилых помещениях в холодный период года.

В рабочей зоне производственного помещения согласно ГОСТ 12.1.005-88 могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.

Оптимальные микроклиматические условия - это такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном систематическом воздействии на человека обеспечивает ощущение теплового комфорта и создает предпосылки для высокой работоспособности.

Допустимые микроклиматические условия - это такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать напряжение механизмов терморегуляции и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не наблюдаются дискомфортные теплоощущения, ухудшающие самочувствие, и понижение работоспособности [4, c. 59-66].

Оптимальные параметры микроклимата в производственных помещениях обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые параметры - обычными системами вентиляции и отопления.

Нормируемые параметры микроклимата в производственных помещениях приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в рабочей зоне производственных помещений.

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

2.1 Задание 1

Определить необходимый объем воздуха и кратность воздухообмена в помещении, в котором выделяются пары ацетона СН3СОСН3 в количестве 150 г/ч, тяжелую работы выполняют 70 мужчин и 30 женщин, каждый из которых выделяют СО2 в количестве 45 г/ч, Vп = 300 м3, tопт=23°С, tух= 27°С.  Тепловыделения от одного мужчины составляют 335 кДж/ч, от одной женщины – 285 кДж/ч.

Решение:

Необходимые воздухообмены для удаления вредных паров ацетона и углекислого газа определяем по формуле (1).

L = Gвр/(СПДК - Спр),                      (1)

где: Gвр - интенсивность образования вредных веществ, мг/ч;

СПДК,Спр - концентрация вредных веществ в пределах ПДК и в приточном воздухе.

LСН3СОСН3= 150×103200-0,3×200 = 1071 м3/ч;

LСО2= 45×1001,5-0,3×1,5 = 4286 м3/ч

Необходимый воздухообмен для удаления теплоизбытков рассчитываем по формуле (2).

L = ∆QизбСпр × ρпр (tух- tпр ) ,                         (2)

где: ρпр - плотность приточного воздуха, кг/м3;

tух,tпр- температуры уходящего и приточного воздуха, °С;

Спр - удельная теплоемкость приточного воздуха, кДж/кг×град.

L = 70×335+30×2851×1,2×(27-18) = 2963 м3/ч;

где: Спр=1 кДж/кг×град; : ρпр= 1,2 кг/м3; tпр берем на 5°С ниже, чем tопт.

Так как при одновременном выделении в рабочую зону вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием на человека, необходимый воздухообмен принимается наибольшему расчетному количеству воздуха, то за конечный воздухообмен L берем LСО2 = 4286 м3/ч.

Кратность воздухообмена рассчитываем по формуле:

Кв= LVп = 4286300 ≈ 14

Вывод: Для комфортной работы персонала в производственном помещении необходимо осуществлять 14 кратность воздухообмена.

2.2 Задание 2

Определить необходимый объем воздуха и кратность воздухообмена в помещении, в котором выделяются пары оксида углерода в количестве 300 г/ч, пары диоксида азота в количестве 30 г/ч, пыль алюминия в количестве 6 г/ч, объем помещения 400 кубических метров.

Решение:

Необходимые воздухообмены для удаления вредных паров и пыли определяем по формуле (1).

Lco= 300×10320-0,3×20 = 21429 м3/ч;

LNO2 = 30×1032-0,3×2 = 21429 м3/ч;

LAl = 6×1032-0,3×2 = 4286 м3/ч;

Так как при одновременном выделении в воздух рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия на организм человека (оксид азота и оксид углерода) расчет необходимого воздухообмена надлежит производить путем суммирования полученных значений, то

L∑= 21429+21429=42858 м3/ч;

Из полученного L∑ и LAl выбираем больший, так как воздействие этих веществ не является однонаправленным.

Кратность воздухообмена рассчитываем по формуле:

Кв= LVп = 42858400 ≈ 107

Вывод: Для комфортной работы персонала в производственном помещении необходимо осуществлять 107 кратность воздухообмена.

2.3 Задание 3

Определить необходимую площадь светоприема для освещения производственного помещения естественным боковым светом при следующих значениях исходных данных:

    - площадь пола 12×20 м2;

    - зрительная работа высокой точности;

    - k3= 1,6;

    - τ1=0,8; τ2= 0,8; τ3= 0,7;

    - 𝛒 = 4;

    - Sок= 14

Решение:

Площадь светопроема при боковом освещении определяется по формуле (3).

Sоктр = Sп×ен×Sок×kзд×kз/(100𝛒τобщ),                (3)

По условию площадь пола 12×20=240 м2;

ен- нормируемое значение КЕО при боковом освещении для работ высокой точности равно 1,2;

kзд- коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, принимаем за 1, так как его условие в задаче не оговаривается;

τобщ- общий коэффициент светопропускания, зависящий от коэффициента светопропускания стекол, потерь света в переплетах окон, слоя их загрязнения, наличия несущих солнцезащитных конструкций перед окнами: τобщ = τ1×τ2× τ3 = 0,8×0,7×0,8 = 0,448

Sоктр = 240×1,2×14×1,6×1100×4×0,448 = 36 м2

Вывод: Для комфортной работы персонала площадь светопроема при боковом освещении должна быть не менее 36 м2.

2.4 Задание 4

Для помещения, размерами 12×20 м2, с высотой потолка 4,5 м и выстой  рабочей поверхности hрп= 0,8 м, требуется создать освещенность Е = 300 лк. Коэффициент отражения стен ρст= 30%, потолка ρп= 50%. Коэффициент запаса k = 1,5, коэффициент неравномерности Z = 1,1.

Решение:

Рассчитываем систему общего люминесцентного освещения.

Выбираем светильники типа ОД, λ = 1,4. Приняв высоту свисания светильника 0,5 м, получаем:

h = 4,5- 0,5-0,8 = 3,2 м

L = 1,4×3,2 = 4,5 м

L/3 = 4,5/3 = 1,5 м

Размещаем светильники в четыре ряда. В каждом ряду можно установить 20 светильников тип ОД мощность 40 Вт. Учитывая, что в каждом светильнике установлено две лампы, общее количество ламп в помещении N=160.

Индекс помещения определяется по формуле:

i = А×Вh(А+В)                                                     (4)

где: А и В - длина и ширина помещения, м;

h -  расстояние от светильника до пола, м.

I = 240/3,2(12+20) = 2,34

Коэффициент использования светового потока ƞ = 0,59

Рассчитываем световой поток по формуле (5).

Фк = Ен×S×z×kз/(n×ƞн),                (5)

где: Ен- нормируемая минимальная освещенность по СНиП 23-05-95,лк;

S- площадь освещаемого помещения, м2;

z- коэффициент неравномерности освещения;

kз- коэффициент запаса;

n- количество светильников в помещении;

ƞн- коэффициент использования светового потока.

Ф = 240×300×1,5×1,1160×0,59 = 1258 лм

Выбираем лампу ЛТБ мощностью 30 Вт. Делаем проверку выполнения условия:

- 10% ≤ Фл.станд- Фл.расчФл.станд × 100%≤ +20%

- 10% ≤ 2020- 12582020 × 100%≤ +20%

Получаем:  -10%≤ 0,37% ≤+20%

Соответственно общая мощность осветительной системы составит 30×160 = 4800 Вт.

L/3=1,5 м

L

В=12 м

L=4,5 м

L/3=1,5 м

А=20 м

Рисунок 1 - План помещения и размещения светильников

с люминесцентными лампами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей работе я попыталась раскрыть тему данного реферата влияние параметров микроклимата на организм человека.

Изложенный в реферате материал позволяет выделить ряд основных положений, существенных для понимания процесса микроклимата.

Микроклимат производственных помещений - это метеорологические условия внутренней среды, определяемые действующими на организм человека сочетаниями температуры, относительно влажности и скорости движения воздуха, а также теплового облучения и температуры поверхностей ограждающих конструкций и технологического оборудования.

Показатели микроклимата должны обеспечивать хранения теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

В заключении я хотела бы добавить, что там, где вопросам охраны труда и техники безопасности уделяется должное внимание, производительность труда значительно выше, меньше человеческих и временных потерь, лучше состояние здоровья работников, здоровый психологический климат в коллективе и, как итог, высокие финансовые результаты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Арустамова, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: «Дашков и К°», 2006.  -  476 с.

2 Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. -  750 с.

3 Бобкова, О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника - М.: Омега-Л, 2008.  - 290 с.

4 Чулков, Н.А. Безопасность жизнедеятельности - Томск: ТПУ; 2010. - 180 с.